威 格 仪 表

VIGOR

## FZ-110 单相发电机组负载测试仪

使用说明书

杭  州  威  格  智  能  仪  器  研  究  所

目     录

- 概述………………………………………………1

- 技术参数…………………………………………1

- 原理  ……………………………………………1

- 操作说明…………………………………………2

- 供货成套性………………………………………4

一、概述

FZ-110型单相发电机组(10KW)负载测试仪是根据单相发电机组出厂试验的要求,由GDW1400单相电参数和负载电阻构成,每一组负载由两个相同的电阻构成,通过转换开关可以对额定电压220V和110V的发电机组进行负载切换调节控制。

二、技术参数

GDW1400单相电参数采用真有效值法测量发电机组输出的电压\电流\功率\频率和功率因素,其技术参数如下:

1、测量范围:电压0～300V  电流0～100A

2、电压测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

3、电流测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

4、功率测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

5、功率因素：0.00～1.00

6、频率：45～65HZ

7、供电电源：AC220V±10% ，50HZ±2HZ

8、使用环境：工作温度：0-40℃，相对湿度：30%-90%

9、外形尺寸：600 W×450 D×1500 H mm

三、原理

原理如下图所示,测试仪提供五组电阻负载,调压器控制负载R1（2KW）,四个开关分别控制其它四个负载（8KW），共10KW。

-1-

每组负载由两个电热管组成:

额定电压为220V时:

R1+R2=(220V)2÷2KW=24.2Ω

R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=12.1Ω

额定电压为110V时:

R1‖R2=(110V)2÷2KW=6.05Ω

R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=12.1Ω

合上任何一组开关,发电机就加载2KW,总共为8KW,调压器负载可细调0～2KW。

四、操作说明

发电机组负载测试仪接线如下图所示:

-2-

1 将发电机组电压输出的两根线接入两个接线端子

2 接通GDW1400电参数仪电源

3 根据发电机组的额定电压选择转换开关

切记:要正确选择110V和220V的转换开关

4 启动发电机

5 根据调试要求选择负载开关和调节调压负载手柄, ,每组开关增加负载为2KW,调压器手柄为2KW负载微调,负载大小见控制面板.

6 观察GDW1400电参数仪器数据和调试发电机

7 关闭发电机

-3-

五、供货成套性

- FZ-110型单相发电机组(10KW)负载测试柜     1台

- GDW1400电参数测试仪                     1台

- 使用说明书                                1份

- 保险丝BGXD-1-20-10A                     2份

-4-