威 格 仪 表

VIGOR

FZ-315 单三相交流发电机负载柜测试系统

使用说明书

杭  州  威  格  电  子  科  技  有  限  公  司

地址：杭州市祥符桥祥茂路16号  销售电话：0571-88180726

客服电话：0571-88265919   传真：0571-88265905

目录

- 概述…………………………………………………………3

- 技术参数……………………………………………………3

- 原理 …………………………………………………………3

- 机柜整图及操作  …………………………………………4

- 供货成套性…………………………………………………6

在使用此系统之前

请详细阅读说明书

一、 概述

FZ-315单/三相发电机负载测试系统,是根据发电机出厂负载试验的要求：整机采用全阻性负载组成，三相负载接A,B,C三相和中性线N，单相负载接A相和中性线（零线）。每一组负载由三组电阻构成。

二 、技术参数

1) 测量范围:电压(0～500)V

功率:三相：(0~15)kW，

单相(240V)：(0~15)kW.   单相(120V)：0~12kW.

2 )使用条件：工作电源：AC220V±22V ，50Hz±2Hz

环境温度： (0~35)℃

三、原理

三相共提供六组负载，其中有一组调压器负载3kW, 五个开关中一个控制1.5kW负载，四个开关控制3kW负载.， 六个开关和一组调压共16.5kW功率负载(为了使负载能在(0~15)kW可调)。

单相（240V）时共提供七组负载，其中有一组调压器负载2kW, 六个开关中一个开关控制1kW负载，一个开关控制6kW负载，四个控制2kW负载， 六个开关和一组调压共17kW功率负载(为了使负载能在(0~15)kW可调)。

单相（120V）时共提供七组负载，其中有一组调压器负载750W, 六个开关中一个开关控制500W负载，一个开关控制1kW负载，一个开关控制6kW负载，三个控制2kW负载， 六个开关和一组调压共14.25kW功率负载(为了使负载能在(0~12)kW可调)。

功率加入采用分段式，以适应不同功率的需求。

四、 机柜整图及操作

1、机柜控制图

（1）、调压器：交流负载微调，若所有档位选择开关合上负载还达不到要求，此时可以通过此旋钮调节。(单相（240V）调节是：0～2kW；单相（120V）调节是：0～750W；三相调节是：0～3kW)。

（2）、负载档位选择开关（注意：“1 kW(500W)/1.5kW”是指单相240V时是1kW,单相120V时是500W, 三相时是1.5kW；“2 kW (1 kW)/3kW”是指单相240V时是2kW,单相120V时是1kW, 三相时是3kW; “2 kW /3kW”是指在单相240V和120V的输入时都是2kW，三相时是3kW；“6kW”是指在单相时240V和120V 的输入下都是6kW，三相时不能闭合此开关）

（3）、电源开关：控制测试系统的整个工作电源。

（4）、120V/240V切换开关：旋钮打向“120V”则为在单相情况下输入电压为120V , 旋钮打向“240V”则为在单相情况下输入电压为240V 。

（5）、单相/三相切换开关: 旋钮打向“单相”则为负载输入只能为单相 , 旋钮打向“三相”则为负载输入只能为三相 。

切记:要正确选择单相和三相的转换开关禁止打错档位

（6）、卸载按钮：按下此按钮所加的负载全部断掉。

（7）、加载按钮：按下此按钮负载档位选择有效。

2 、负载柜接口局部图

（1）、试验电源的接口：A、B、C、N接发电机的输出对应接口。

（2）、空气开关：用来保护系统柜过载(100A)，当负载总电流大于100A时空开断开。

（3）、系统电源：提供系统工作的电源。

3、操作步骤

单相操作

（1）旋钮打向“单相”

( 2) 根据发电机输出，选择单相120V/240V

（3）连接好发电机（一根接A,另一根接N）,禁止接错!

（4）启动发电机

（5）根据调试要求选择负载开关和调节调压负载手柄, 调压器手柄为240V:2kW/120V:750W负载微调，在加载时最好用钳型表测量下实际电流和电压。

（6）关闭发电机

三相操作

（1）旋钮打向“三相”.

（2）将发电机的电压输出的A,B,C三相线接入三个红色接线端子，黑接线端子接零线。

（3）启动发电机

（4）根据调试要求选择负载开关和调节调压负载手柄, 调压器手柄为3kW负载微调，在加载时最好用钳型表测量下实际电流和电压。

（5）关闭发电机

注意：启动发电机前，将调压器输出调到最小，并断开所有负载档位开关，使的发电机处于空载状态。启动发电机后，逐渐加大负载，直至满载。

五、供货成套性

- FZ-315系统系统柜                        1台

- 使用说明书                               1份

- 产品合格证                               1份

- 保险丝10A                               2只

5  保修卡                                  1份